2022 年下半年江门蓬江区供水水质监测汇总报告

谱 尼 测 试 集 团 深 圳 有 限 公 司

附件 (二) 检测报告详细数据汇总 (见下页)

| 99 项目水质分析数据汇总 (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 杜阮哪咀水厂出厂水取样 点 | 杜阮供水分公司管 网末梢水取样点 | 江门市水务局管网 末梢水取样点 | 江门财政局管网末梢水取样 点 | 西江第二供水系统 出厂水取样点 | 西江一供水系统 出厂水取样点 |
| 编号 检测 因子 限值 |  | G2052585H9~G2052595H9 | G2052615H9 | G2038185H9 | G2038195H9~G2038205H9 | G2052545H9~ G2052555H9 | 2052575H9 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100 CFU/mL | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉 | 0 005 mg/L | <0 0005 | <0 0005 | <0 0005 | <0 0005 | <0 0005 | <0 0005 |
| 铬 (六价) | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞 | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0. 15 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 16 | 0. 15 |

| 99 项目水质分析数据汇总 (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 杜阮哪咀水厂出厂水取样 点 | 杜阮供水分公司管 网末梢水取样点 | 江门市水务局管网 末梢水取样点 | 江门财政局管网末梢水取样 点 | 西江第二供水系统 出厂水取样点 | 西江一供水系统 出厂水取样点 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 0.0113 | 0.0237 | 0.0252 | 0.0142 | 0.0173 | 0.0174 |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | 0.00088 | <0.00021 | <0.00021 |
| 色度 | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.63 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 | 不小于 6.5 且不大于 8.5 | 6.76 | 6.82 | 6.67 | 6.82 | 6.88 | 7.21 |
| 铝 | 0.2 mg/L | 0.072 | 0.092 | 0. 105 | 0.094 | 0. 111 | 0. 136 |
| 铁 | 0.3 mg/L | 0.0077 | 0.0064 | 0.0087 | 0.0044 | 0.0182 | 0.0794 |
| 锰 | 0 1 mg/L | 0 0030 | 0 0008 | 0 0008 | 0 0012 | 0 0020 | 0 0142 |
| 铜 | 1.0 mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 0.672 |
| 锌 | 1.0 mg/L | 0.002 | 0.004 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.014 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 16.4 | 14.0 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 30.0 | 26.7 | 28.6 | 33.6 | 31.0 | 28.3 |
| 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 170 | 167 | 162 | 185 | 202 | 190 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 114 | 106 | 101 | 115 | 124 | 125 |

| 99 项目水质分析数据汇总 (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 杜阮哪咀水厂出厂水取样 点 | 杜阮供水分公司管 网末梢水取样点 | 江门市水务局管网 末梢水取样点 | 江门财政局管网末梢水取样 点 | 西江第二供水系统 出厂水取样点 | 西江一供水系统 出厂水取样点 |
| 耗氧量 (以 O2 计) | 3 mg/L | 0.72 | 0.78 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 1.00 |
| 挥发酚类(以苯 酚计) | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗 涤剂 | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 总α放射性 | 0.5 Bq/L | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
| 总β放射性 | 1 Bq/L | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 |
| 余氯 | 出厂水中余量≥0.3 mg/L；管网末梢水中余 量≥0.05 mg/L | 0.54 | 0.46 | 0.48 | 0.82 | 0.44 | 0.62 |
| 贾第鞭毛虫 | ＜1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隐孢子虫 | ＜1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锑 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 钡 | 0.7 mg/L | 0.023 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.030 |
| 铍 | 0.002 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 硼 | 0.5 mg/L | 0.013 | 0.017 | 0.048 | 0.014 | 0.021 | 0.016 |

| 99 项目水质分析数据汇总 (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 杜阮哪咀水厂出厂水取样 点 | 杜阮供水分公司管 网末梢水取样点 | 江门市水务局管网 末梢水取样点 | 江门财政局管网末梢水取样 点 | 西江第二供水系统 出厂水取样点 | 西江一供水系统 出厂水取样点 |
| 钼 | 0.07 mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 镍 | 0 02 mg/L | <0 006 | <0 006 | <0 006 | <0 006 | <0 006 | <0 006 |
| 银 | 0.05 mg/L | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 |
| 铊 | 0.0001 mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 氯化氰(以 CN－ 计) | 0.07 mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 一氯二溴甲烷 | 0. 1 mg/L | <0.0003 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0017 | 0.0024 | 0.0017 |
| 二氯一溴甲烷 | 0.06 mg/L | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.006 |
| 二氯乙酸 | 0.05 mg/L | 0.0270 | 0.0057 | 0.0106 | 0.0087 | 0.0118 | 0.0104 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.03 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 二氯甲烷 | 0.02 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0 222 | 0 576 | 0 596 | 0 354 | 0 428 | 0 407 |
| 1, 1, 1-三氯乙烷 | 2 mg/L | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 |
| 三氯乙酸 | 0. 1 mg/L | 0.0400 | 0.0083 | 0.0129 | 0.0113 | 0.0128 | 0.0139 |
| 三氯乙醛 | 0.01 mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.006 |
| 2,4,6-三氯酚 | 0.2 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 三溴甲烷 | 0. 1 mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 七氯 | 0.0004 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |

| 99 项目水质分析数据汇总 (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 杜阮哪咀水厂出厂水取样 点 | 杜阮供水分公司管 网末梢水取样点 | 江门市水务局管网 末梢水取样点 | 江门财政局管网末梢水取样 点 | 西江第二供水系统 出厂水取样点 | 西江一供水系统 出厂水取样点 |
| 马拉硫磷 | 0.25mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 五氯酚 | 0.009 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 六六六 (总量) | 0.005 mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 六氯苯 | 0.001 mg/L | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 |
| 乐果 | 0.08 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 对硫磷 | 0.003 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 灭草松 | 0.3 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 甲基对硫磷 | 0.02 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 百菌清 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 呋喃丹 | 0.007 mg/L | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
| 林丹 | 0.002 mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 毒死蜱 | 0.03 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 草甘膦 | 0.7 mg/L | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 敌敌畏 | 0.001 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 莠去津 | 0.002 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 溴氰菊酯 | 0.02 mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
| 2,4-滴 | 0.03 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 滴滴涕 | 0.001 mg/L | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |

| 99 项目水质分析数据汇总 (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 杜阮哪咀水厂出厂水取样 点 | 杜阮供水分公司管 网末梢水取样点 | 江门市水务局管网 末梢水取样点 | 江门财政局管网末梢水取样 点 | 西江第二供水系统 出厂水取样点 | 西江一供水系统 出厂水取样点 |
| 乙苯 | 0.3 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 二甲苯 (总量) | 0 5 mg/L | <0 00013 | <0 00013 | <0 00013 | <0 00013 | <0 00013 | <0 00013 |
| 1, 1-二氯乙烯 | 0.03 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| 1,2-二氯乙烯 | 0.05 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| 1,2-二氯苯 | 1 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 1,4-二氯苯 | 0.3 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 三氯乙烯 | 0.007 mg/L | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |
| 三氯苯 (总量) | 0.002 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 六氯丁二烯 | 0.0006 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 丙烯酰胺 | 0.0005 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 四氯乙烯 | 0 04 mg/L | <0 00014 | <0 00014 | <0 00014 | <0 00014 | <0 00014 | <0 00014 |
| 甲苯 | 0.7 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | 0.00011 |
| 邻苯二甲酸二 (2- 乙基己基)酯 | 0.008 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 环氧氯丙烷 | 0.0004 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 苯 | 0.01 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 苯乙烯 | 0.02 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 苯并(a)芘 | 0.00001 mg/L | <0.0000014 | <0.0000014 | 0.0000023 | 0.0000024 | <0.0000014 | 0.0000017 |

| 99 项目水质分析数据汇总 (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 杜阮哪咀水厂出厂水取样 点 | 杜阮供水分公司管 网末梢水取样点 | 江门市水务局管网 末梢水取样点 | 江门财政局管网末梢水取样 点 | 西江第二供水系统 出厂水取样点 | 西江一供水系统 出厂水取样点 |
| 氯乙烯 | 0.005 mg/L | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 |
| 氯苯 | 0 3 mg/L | <0 00004 | <0 00004 | <0 00004 | <0 00004 | <0 00004 | <0 00004 |
| 微囊藻毒素-LR | 0.001 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 氨氮(以 N 计) | 0.5 mg/L | <0.025 | ＜0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 硫化物 | 0.02 mg/L | <0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 钠 | 200 mg/L | 7.21 | 10. 1 | 8.38 | 8.30 | 8.93 | 8.98 |

| 99 项目分析数据汇总 (2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  | 荷塘水厂出厂水取样点 | 管网末梢水 (西提二路) 取样点 | 疾控中心自来水取样 点 | 新会供水点取样点 | 凤凰山车站自来水 取样点 |
| 限值 检测因子 |  | 编号 | G2052625H9~G2052635H9 | G2052655H9 | G2052505H9， G2052525H9 | G2038255H9， G2038285H9 | G2052515H9 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100 CFU/mL |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 89 | 26 |
| 砷 | 0 01 mg/L |  | <0 0010 | <0 0010 | <0 0010 | <0 0010 | <0 0010 |
| 镉 | 0.005 mg/L |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬 (六价) | 0.05 mg/L |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | 0.01 mg/L |  | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞 | 0.001 mg/L |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 | 0.01 mg/L |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L |  | 0. 15 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 14 | 0. 15 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L |  | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L |  | 0.0212 | 0.0281 | 0.0230 | 0.0200 | 0.0212 |

| 99 项目分析数据汇总 (2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 荷塘水厂出厂水取样点 | 管网末梢水 (西提二路) 取样点 | 疾控中心自来水取样 点 | 新会供水点取样点 | 凤凰山车站自来水 取样点 |
| 四氯化碳 | 0 002 mg/L | <0 00021 | <0 00021 | <0 00021 | <0 00021 | <0 00021 |
| 色度 | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.78 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 | 不小于 6.5 且不大于 8.5 | 7.61 | 7. 13 | 7.23 | 6.87 | 7.24 |
| 铝 | 0.2 mg/L | 0.086 | 0.082 | 0. 113 | 0. 132 | 0. 105 |
| 铁 | 0.3 mg/L | 0.0056 | 0.0070 | 0.0066 | 0.0380 | <0.0045 |
| 锰 | 0. 1 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0012 |
| 铜 | 1.0 mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌 | 1.0 mg/L | <0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | <0.001 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 15.4 | 14.3 | 15.6 | 15.2 | 15.2 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 33.0 | 33.6 | 31.9 | 31.5 | 30.4 |
| 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 166 | 170 | 191 | 163 | 188 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 105 | 105 | 122 | 108 | 124 |
| 耗氧量 (以 O2 计) | 3 mg/L | 0.72 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.84 |
| 挥发酚类(以苯酚计) | 0 002 mg/L | <0 002 | <0 002 | <0 002 | <0.002 | <0 002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |

| 99 项目分析数据汇总 (2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 荷塘水厂出厂水取样点 | 管网末梢水 (西提二路) 取样点 | 疾控中心自来水取样 点 | 新会供水点取样点 | 凤凰山车站自来水 取样点 |
| 总α放射性 | 0.5 Bq/L | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
| 总β放射性 | 1 Bq/L | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 |
| 余氯 | 出厂水中余量≥0.3 mg/L；管网末梢 水中余量≥0.05 mg/L | 0.96 | 0.52 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
| 贾第鞭毛虫 | ＜1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隐孢子虫 | ＜1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锑 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 钡 | 0 7 mg/L | 0 032 | 0 032 | 0 032 | 0 034 | 0 033 |
| 铍 | 0.002 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 硼 | 0.5 mg/L | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.020 |
| 钼 | 0.07 mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 镍 | 0.02 mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 银 | 0.05 mg/L | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 |
| 铊 | 0.0001 mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 氯化氰 (以 CN－计) | 0.07 mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 一氯二溴甲烷 | 0. 1 mg/L | 0.0034 | 0.0036 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0031 |

| 99 项目分析数据汇总 (2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 荷塘水厂出厂水取样点 | 管网末梢水 (西提二路) 取样点 | 疾控中心自来水取样 点 | 新会供水点取样点 | 凤凰山车站自来水 取样点 |
| 二氯一溴甲烷 | 0 06 mg/L | 0 008 | 0 010 | 0 008 | 0 006 | 0 009 |
| 二氯乙酸 | 0.05 mg/L | 0.0114 | 0.0111 | 0.0109 | 0.0126 | 0.0096 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.03 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 二氯甲烷 | 0.02 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0.528 | 0.671 | 0.551 | 0.460 | 0.534 |
| 1, 1, 1-三氯乙烷 | 2 mg/L | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 |
| 三氯乙酸 | 0. 1 mg/L | 0.0134 | 0.0091 | 0.0167 | 0.0147 | 0.0102 |
| 三氯乙醛 | 0.01 mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 |
| 2,4,6-三氯酚 | 0.2 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 三溴甲烷 | 0. 1 mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 七氯 | 0.0004 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 马拉硫磷 | 0.25mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 五氯酚 | 0.009 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 六六六 (总量) | 0.005 mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 六氯苯 | 0.001 mg/L | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 |
| 乐果 | 0.08 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 对硫磷 | 0.003 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 灭草松 | 0.3 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |

| 99 项目分析数据汇总 (2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 荷塘水厂出厂水取样点 | 管网末梢水 (西提二路) 取样点 | 疾控中心自来水取样 点 | 新会供水点取样点 | 凤凰山车站自来水 取样点 |
| 甲基对硫磷 | 0 02 mg/L | <0 0001 | <0 0001 | <0 0001 | <0 0001 | <0 0001 |
| 百菌清 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 呋喃丹 | 0.007 mg/L | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
| 林丹 | 0.002 mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 毒死蜱 | 0.03 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 草甘膦 | 0.7 mg/L | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 敌敌畏 | 0.001 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 莠去津 | 0.002 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 溴氰菊酯 | 0.02 mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
| 2,4-滴 | 0.03 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 滴滴涕 | 0.001 mg/L | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
| 乙苯 | 0.3 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 二甲苯 (总量) | 0.5 mg/L | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | 0.00014 |
| 1, 1-二氯乙烯 | 0.03 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| 1,2-二氯乙烯 | 0.05 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| 1,2-二氯苯 | 1 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 1,4-二氯苯 | 0.3 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 三氯乙烯 | 0.007 mg/L | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |

| 99 项目分析数据汇总 (2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 荷塘水厂出厂水取样点 | 管网末梢水 (西提二路) 取样点 | 疾控中心自来水取样 点 | 新会供水点取样点 | 凤凰山车站自来水 取样点 |
| 三氯苯 (总量) | 0 002 mg/L | <0 00011 | <0 00011 | <0 00011 | <0 00011 | <0 00011 |
| 六氯丁二烯 | 0.0006 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 丙烯酰胺 | 0.0005 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 四氯乙烯 | 0.04 mg/L | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |
| 甲苯 | 0.7 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | 0.00035 |
| 邻苯二甲酸二(2- 乙 基己基)酯 | 0.008 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 环氧氯丙烷 | 0.0004 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 苯 | 0.01 mg/L | 0.00004 | 0.00005 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 苯乙烯 | 0.02 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 苯并(a)芘 | 0.00001 mg/L | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 |
| 氯乙烯 | 0.005 mg/L | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 |
| 氯苯 | 0.3 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 微囊藻毒素-LR | 0.001 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 氨氮(以 N 计) | 0.5 mg/L | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
| 硫化物 | 0.02 mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 钠 | 200 mg/L | 7.20 | 10. 1 | 9.21 | 8.94 | 8.23 |

| 101 项目分析数据汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 潮连水厂出厂水取样点 | 潮连自来水服务公司自 来水取样点 | 滨江供水营业部自来 水取样点 | 郭盛彩色印刷公司自来 水取样点 | 棠下水厂出厂水取 样点 |
| 编号 检测 因子 限值 |  | G2052665H9~G2052675H9 | G2052645H9 | G2038235H9 | G2038245H9 | G2038215H9 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬 (六价) | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞 | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |

| 101 项目分析数据汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 潮连水厂出厂水取样点 | 潮连自来水服务公司自 来水取样点 | 滨江供水营业部自来 水取样点 | 郭盛彩色印刷公司自来 水取样点 | 棠下水厂出厂水取 样点 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 15 | 0. 14 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 0.0058 | 0.0062 | 0.0102 | 0.0058 | 0.0066 |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| 亚氯酸盐 | 0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0. 196 | 0.309 | 0.0734 |
| 氯酸盐 | 0.7 mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.623 | 0.439 | 0.614 |
| 色度 | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 | 不小于 6.5 且不大于 8.5 | 7.23 | 7.22 | 7.49 | 7.45 | 7.44 |
| 铝 | 0.2 mg/L | <0.040 | <0.040 | 0. 150 | 0. 181 | 0. 145 |
| 铁 | 0.3 mg/L | <0.0045 | 0.0276 | 0.0363 | 0.0200 | <0.0045 |

| 101 项目分析数据汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 潮连水厂出厂水取样点 | 潮连自来水服务公司自 来水取样点 | 滨江供水营业部自来 水取样点 | 郭盛彩色印刷公司自来 水取样点 | 棠下水厂出厂水取 样点 |
| 锰 | 0. 1 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.0084 | 0.0094 | <0.0005 |
| 铜 | 1.0 mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌 | 1.0 mg/L | <0.001 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | <0.001 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 14.6 | 14.4 | 15.7 | 15.5 | 15.3 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 29.4 | 31.4 | 27.6 | 30.3 | 28. 1 |
| 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 162 | 179 | 174 | 177 | 171 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 99.8 | 111 | 111 | 106 | 112 |
| 耗氧量 (以 O2 计) | 3 mg/L | 0.84 | 0.89 | 0.79 | 0.70 | 0.84 |
| 挥发酚类 | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 总α放射性 | 0.5 Bq/L | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
| 总β放射性 | 1 Bq/L | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 |

| 101 项目分析数据汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 潮连水厂出厂水取样点 | 潮连自来水服务公司自 来水取样点 | 滨江供水营业部自来 水取样点 | 郭盛彩色印刷公司自来 水取样点 | 棠下水厂出厂水取 样点 |
| 二氧化氯 (ClO2 ) | 出厂水中余量≥0. 1 mg/L；官网末 梢水中≥0.02 mg/L | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| 贾第鞭毛虫 | ＜1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隐孢子虫 | ＜1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锑 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 钡 | 0.7 mg/L | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.032 |
| 铍 | 0.002 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 硼 | 0.5 mg/L | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.016 |
| 钼 | 0.07 mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 镍 | 0.02 mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 银 | 0.05 mg/L | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | <0.013 |
| 铊 | 0.0001 mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |

| 101 项目分析数据汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 潮连水厂出厂水取样点 | 潮连自来水服务公司自 来水取样点 | 滨江供水营业部自来 水取样点 | 郭盛彩色印刷公司自来 水取样点 | 棠下水厂出厂水取 样点 |
| 氯化氰 (以 CN－计) | 0.07 mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 一氯二溴甲烷 | 0. 1 mg/L | 0.0031 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0028 |
| 二氯一溴甲烷 | 0.06 mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 二氯乙酸 | 0.05 mg/L | 0.0045 | 0.0064 | 0.0097 | 0.0109 | 0.0069 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.03 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 二氯甲烷 | 0.02 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 三卤甲烷 | 1 | 0. 194 | 0.201 | 0.283 | 0. 189 | 0.205 |
| 1, 1, 1-三氯乙烷 | 2 mg/L | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 |
| 三氯乙酸 | 0. 1 mg/L | 0.0018 | 0.0026 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0029 |
| 三氯乙醛 | 0.01 mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 |
| 2,4,6-三氯酚 | 0.2 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 三溴甲烷 | 0. 1 mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 七氯 | 0.0004 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |

| 101 项目分析数据汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 潮连水厂出厂水取样点 | 潮连自来水服务公司自 来水取样点 | 滨江供水营业部自来 水取样点 | 郭盛彩色印刷公司自来 水取样点 | 棠下水厂出厂水取 样点 |
| 马拉硫磷 | 0.25mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 五氯酚 | 0.009 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 六六六 (总量) | 0.005 mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 六氯苯 | 0.001 mg/L | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 | <0.000003 |
| 乐果 | 0.08 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 对硫磷 | 0.003 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 灭草松 | 0.3 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 甲基对硫磷 | 0.02 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 百菌清 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 呋喃丹 | 0.007 mg/L | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
| 林丹 | 0.002 mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 毒死蜱 | 0.03 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 草甘膦 | 0.7 mg/L | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |

| 101 项目分析数据汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 潮连水厂出厂水取样点 | 潮连自来水服务公司自 来水取样点 | 滨江供水营业部自来 水取样点 | 郭盛彩色印刷公司自来 水取样点 | 棠下水厂出厂水取 样点 |
| 敌敌畏 | 0.001 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 莠去津 | 0.002 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 溴氰菊酯 | 0.02 mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
| 2,4-滴 | 0.03 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 滴滴涕 | 0.001 mg/L | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
| 乙苯 | 0.3 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 二甲苯 (总量) | 0.5 mg/L | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 |
| 1, 1-二氯乙烯 | 0.03 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| 1,2-二氯乙烯 | 0.05 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
| 1,2-二氯苯 | 1 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 1,4-二氯苯 | 0.3 mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 三氯乙烯 | 0.007 mg/L | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |
| 三氯苯 (总量) | 0.002 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |

| 101 项目分析数据汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 潮连水厂出厂水取样点 | 潮连自来水服务公司自 来水取样点 | 滨江供水营业部自来 水取样点 | 郭盛彩色印刷公司自来 水取样点 | 棠下水厂出厂水取 样点 |
| 六氯丁二烯 | 0.0006 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 丙烯酰胺 | 0.0005 mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 四氯乙烯 | 0.04 mg/L | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |
| 甲苯 | 0.7 mg/L | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 |
| 邻苯二甲酸二(2- 乙基 己基)酯 | 0.008 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 环氧氯丙烷 | 0.0004 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 苯 | 0.01 mg/L | <0.00004 | 0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 苯乙烯 | 0.02 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 苯并(a)芘 | 0.00001 mg/L | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 |
| 氯乙烯 | 0.005 mg/L | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 |
| 氯苯 | 0.3 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 微囊藻毒素-LR | 0.001 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 氨氮(以 N 计) | 0.5 mg/L | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |

| 101 项目分析数据汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 潮连水厂出厂水取样点 | 潮连自来水服务公司自 来水取样点 | 滨江供水营业部自来 水取样点 | 郭盛彩色印刷公司自来 水取样点 | 棠下水厂出厂水取 样点 |
| 硫化物 | 0.02 mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 钠 | 200 mg/L | 9.20 | 9.47 | 9.52 | 9. 10 | 8.97 |

| 47 项目分析数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》 表 1Ⅱ类及表 2 、表 3 限值 |  |  | 潮连水厂水源水取样点 | 荷塘水厂水源水取样点 | 杜阮哪咀水库吸水口 取样点 | 篁边源水吸水口取 样点 | 周郡源水吸水口取 样点 | 棠下水厂水源水取样点 |
| 检 测 因子 | 编号 限 值 |  | G2087635H9~G2087645H9 | G2038355H9~G2038365H9 | G2035895H9 | G2035855H9 | G2035865H9 | G2035875H9~G2035885H9 |
| 水温 |  | —— | 24.3 | 24. 1 | 23. 1 | 23.2 | 24.3 | 23.2 |
| PH 值 |  | 6~9 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.2 |
| 溶解氧 |  | ≥ 6 mg/L | 6.82 | 6.74 | 6.58 | 6.42 | 6.34 | 6.73 |
| 高锰酸盐指数 |  | 4 mg/L | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |

| 47 项目分析数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》 表 1Ⅱ类及表 2 、表 3 限值 |  | 潮连水厂水源水取样点 | 荷塘水厂水源水取样点 | 杜阮哪咀水库吸水口 取样点 | 篁边源水吸水口取 样点 | 周郡源水吸水口取 样点 | 棠下水厂水源水取样点 |
| 化学需氧量 (COD) | 15 mg/L | 8 | 7 | 13 | 6 | 5 | 8 |
| 五日生化需氧量 (BOD5 ) | 3mg/L | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
| 氨氮 (NH3-N) | 0.5 mg/L | 0.220 | 0. 117 | 0.456 | 0. 101 | 0. 154 | 0. 184 |
| 总磷 (以 P 计) | 0. 1 mg/L | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| 总氮 (以 N 计) | 0.5 mg/L | 1.94 | 1.73 | 1.25 | 1.78 | 1.92 | 1.44 |
| 铜 | 1.0 mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 锌 | 1.0mg/L | 0.008 | 0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.026 |
| 氟化物 (以 F-计) | 1.0 mg/L | 0. 164 | 0. 158 | 0.291 | 0.302 | 0.305 | 0. 152 |
| 硒 | 0.01mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 砷 | 0.05mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 汞 | 0.00005 mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 镉 | 0.005 mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

| 47 项目分析数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》 表 1Ⅱ类及表 2 、表 3 限值 |  | 潮连水厂水源水取样点 | 荷塘水厂水源水取样点 | 杜阮哪咀水库吸水口 取样点 | 篁边源水吸水口取 样点 | 周郡源水吸水口取 样点 | 棠下水厂水源水取样点 |
| 铬 (六价) | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 氰化物 | 0.05mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 挥发酚 | 0.002 mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 石油类 | 0.05 mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.2 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 硫化物 | 0. 1 mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 粪大肠菌群 | 2000 | 7 | 1. 1×102 | 未检出 | 2.4×103 | 2.2×103 | 4.9×102 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 33.5 | 29.6 | 12.7 | 26.4 | 26.4 | 29.8 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 12.2 | 11.0 | 6.30 | 11.8 | 11.9 | 10.7 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L | 1.82 | 1.78 | 0.444 | 1.70 | 1.70 | 1.68 |
| 铁 | 0.3 mg/L | 0.25 | 0. 12 | 0. 15 | 0.24 | 0.04 | 0.27 |

| 47 项目分析数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》 表 1Ⅱ类及表 2 、表 3 限值 |  | 潮连水厂水源水取样点 | 荷塘水厂水源水取样点 | 杜阮哪咀水库吸水口 取样点 | 篁边源水吸水口取 样点 | 周郡源水吸水口取 样点 | 棠下水厂水源水取样点 |
| 锰 | 0. 1 mg/L | 0.022 | 0.004 | 0.082 | 0.0228 | <0.004 | 0.043 |
| 甲醛 | 0.9 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 苯 | 0.01 mg/L | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 |
| 甲苯 | 0.7 mg/L | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 | <0.0014 |
| 乙苯 | 0.3mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 |
| 二甲苯 | 0.5 mg/L | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 | <0.0022 |
| 异丙苯 | 0.25 mg/L | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 |
| 滴滴涕 | 0.001 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 对硫磷 | 0.003 mg/L | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |
| 甲基对硫磷 | 0.002 mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
| 马拉硫磷 | 0.05 mg/L | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 |
| 乐果 | 0.08 mg/L | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 |

| 47 项目分析数据汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》 表 1Ⅱ类及表 2 、表 3 限值 |  | 潮连水厂水源水取样点 | 荷塘水厂水源水取样点 | 杜阮哪咀水库吸水口 取样点 | 篁边源水吸水口取 样点 | 周郡源水吸水口取 样点 | 棠下水厂水源水取样点 |
| 敌敌畏 | 0.05 mg/L | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 |
| 百菌清 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 铍 | 0.002 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 硼 | 0.5 mg/L | 0.016 | 0.017 | <0.011 | 0.016 | 0.017 | 0.038 |
| 锑 | 0.005 mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 镍 | 0.02 mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
| 铊 | 0.0001 mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |

| 35 项目分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 天河小学自来 水取样点 | 大林镇党群服 务中心自来水 取样点 | 沙富村党群服 务中心自来水 取样点 | 石头村委会对 面商铺取样点 | 滨江新城产业 园取样点 | 三堡测压点 取样点 | 华昌纺织厂 取样点 | 乐溪村末梢水 取样点 |
| 编号 值 检测因 子 限 |  | G2035985H9 | G2035995H9 | G2036005H9 | G2036015H9 | G2036025H9 | G2036035H9 | G2036045H9 | G2036055H9 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬 (六价) | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞 | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0. 15 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 13 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 0.0101 | 0.0039 | 0.0090 | 0.0345 | 0.0322 | 0.0332 | 0.00682 | 0.00292 |

| 35 项目分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 天河小学自来 水取样点 | 大林镇党群服 务中心自来水 取样点 | 沙富村党群服 务中心自来水 取样点 | 石头村委会对 面商铺取样点 | 滨江新城产业 园取样点 | 三堡测压点 取样点 | 华昌纺织厂 取样点 | 乐溪村末梢水 取样点 |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| 亚氯酸盐 | 0.7 mg/L | 0.200 | 0.256 | 0.209 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.326 | 0.278 |
| 氯酸盐 | 0.7 mg/L | 0.500 | 0.641 | 0.491 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.490 | 0.417 |
| 色度 | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 | 不小于6.5 且不 大于 8.5 | 7.41 | 7.46 | 7.27 | 7.54 | 7.34 | 7.27 | 7. 19 | 7. 18 |
| 铝 | 0.2 mg/L | 0. 156 | 0. 166 | 0. 166 | 0. 128 | 0. 118 | 0. 121 | 0. 154 | 0. 171 |
| 铁 | 0.3 mg/L | 0.0150 | 0.0358 | 0.0145 | 0.0369 | 0.0237 | 0.0266 | 0.0378 | 0.0148 |
| 锰 | 0. 1 mg/L | 0.0084 | 0.0150 | 0.0076 | 0.0264 | 0.0315 | 0.0200 | 0.0202 | 0.0214 |
| 铜 | 1.0 mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌 | 1.0 mg/L | 0.007 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.019 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 16.3 | 15.5 | 15.3 | 14.4 | 14.8 | 14.7 | 15.5 | 14.8 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 31.3 | 27.5 | 30.2 | 29.2 | 31.2 | 29.5 | 27.5 | 31.0 |
| 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 182 | 179 | 184 | 188 | 191 | 181 | 199 | 210 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 106 | 106 | 109 | 119 | 115 | 112 | 122 | 125 |

| 35 项目分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 天河小学自来 水取样点 | 大林镇党群服 务中心自来水 取样点 | 沙富村党群服 务中心自来水 取样点 | 石头村委会对 面商铺取样点 | 滨江新城产业 园取样点 | 三堡测压点 取样点 | 华昌纺织厂 取样点 | 乐溪村末梢水 取样点 |
| 耗氧量 (以 O2 计) | 3 mg/L | 0.76 | 0.83 | 1. 11 | 1.98 | 2.70 | 1.22 | 1.04 | 1.47 |
| 挥发酚类 (以苯酚 计) | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | ＜0.050 | <0.050 |
| 二氧化氯 (ClO2 ) | 出厂水中余量 ≥0. 1 mg/L；官 网末梢水中 ≥0.02 mg/L | 0. 19 | 0. 19 | 0. 17 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0. 12 | 0. 11 |

| 35 项目分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 | 罗江村末梢水 取样点 | 新昌村公共服 务站取样点 | 石滘村末梢水 取样点 | 周郡村委会取 样点 | 仁厚村末梢水 取样点 | 石山村末梢 水取样点 | 横江村末梢 水取样点 | 天乡村末梢水 取样点 |

| 35 项目分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 罗江村末梢水 取样点 | 新昌村公共服 务站取样点 | 石滘村末梢水 取样点 | 周郡村委会取 样点 | 仁厚村末梢水 取样点 | 石山村末梢 水取样点 | 横江村末梢 水取样点 | 天乡村末梢水 取样点 |
| 编号 检测因 子 值 限 |  | G2036065H9 | G2036485H9 | G2036495H9~ G2036505H9 | G2036525H9 | G2036585H9~ G2036665H9 | G2036595H9 | G2036605H9 | G2036615H9 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬 (六价) | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞 | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0. 14 | 0. 14 | 0. 15 | 0. 14 | 0. 15 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 15 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 0.00425 | 0.00901 | 0.00408 | 0.00614 | 0.00460 | 0.00509 | 0.00627 | 0.00232 |

| 35 项目分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 罗江村末梢水 取样点 | 新昌村公共服 务站取样点 | 石滘村末梢水 取样点 | 周郡村委会取 样点 | 仁厚村末梢水 取样点 | 石山村末梢 水取样点 | 横江村末梢 水取样点 | 天乡村末梢水 取样点 |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| 亚氯酸盐 | 0.7 mg/L | 0.372 | 0.344 | 0.372 | 0.353 | 0.383 | 0.383 | 0.367 | 0.438 |
| 氯酸盐 | 0.7 mg/L | 0.544 | 0.420 | 0.486 | 0.436 | 0.398 | 0.452 | 0.443 | 0.420 |
| 色度 | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.62 | 0.53 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 | 不小于 6.5 且不 大于 8.5 | 7. 16 | 7.27 | 7. 12 | 7.32 | 7.31 | 7.42 | 7.22 | 7.41 |
| 铝 | 0.2 mg/L | 0. 170 | 0. 158 | 0. 162 | 0. 179 | 0. 126 | 0. 130 | 0. 138 | 0. 136 |
| 铁 | 0.3 mg/L | 0.0203 | 0.0300 | 0.0505 | 0.0362 | <0.0045 | 0.0354 | <0.0045 | <0.0045 |
| 锰 | 0. 1 mg/L | 0.0196 | 0.0156 | 0.0170 | 0.0112 | <0.0005 | 0.0016 | 0.0006 | <0.0005 |
| 铜 | 1.0 mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌 | 1.0 mg/L | 0.012 | 0.015 | 0.026 | 0.028 | 0.004 | 0.0141 | 0.004 | 0.006 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 15.4 | 14.7 | 15.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 16.0 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 30.4 | 29.0 | 32.2 | 30.4 | 26.8 | 30.6 | 34.2 | 31.7 |
| 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 192 | 197 | 195 | 191 | 166 | 176 | 177 | 172 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 117 | 124 | 121 | 120 | 105 | 110 | 109 | 108 |

| 35 项目分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 罗江村末梢水 取样点 | 新昌村公共服 务站取样点 | 石滘村末梢水 取样点 | 周郡村委会取 样点 | 仁厚村末梢水 取样点 | 石山村末梢 水取样点 | 横江村末梢 水取样点 | 天乡村末梢水 取样点 |
| 耗氧量(以 O2 计) | 3 mg/L | 0.80 | 2.74 | 2. 18 | 0.71 | 0.80 | 0.98 | 0.65 | 0.72 |
| 挥发酚类(以苯酚 计) | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤 剂 | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 二氧化氯 (ClO2 ) | 出厂水中余量 ≥0. 1 mg/L；官网 末梢水中≥0.02 mg/L | 0.04 | 0.09 | 0. 14 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0. 11 |

| 35 项目分析数据汇总表 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 | 北达村末 梢水取样 点 | 五洞村末 梢水取样 点 | 三和村末梢 水取样点 | 虎岭村末梢水 取样点 | 迳口村末梢水 取样点 | 汇星园取样点 | 江门职业技 术学院取样 点 | 潮连镇医院 取样点 | 江门技术学 校取样点 |

| 35 项目分析数据汇总表 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 北达村末 梢水取样 点 | 五洞村末 梢水取样 点 | 三和村末梢 水取样点 | 虎岭村末梢水 取样点 | 迳口村末梢水 取样点 | 汇星园取样点 | 江门职业技 术学院取样 点 | 潮连镇医院 取样点 | 江门技术学 校取样点 |
| 编号 值 检测因 子 限 |  | G2036625 H9 | G2036635 H9 | G2036645H9 | G2036655H9 | G2036755H9 | G2087795H9~ G2087835H9 | G2087805H9 | G2087815H9 | G2087825H9 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100 CFU/mL | 21 | 70 | 75 | 77 | 未检出 | 未检出 | 19 | 未检出 | 25 |
| 砷 | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬 (六价) | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞 | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0. 14 | 0. 11 | 0. 15 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 16 | 0. 17 | 0. 16 | 0. 16 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 0.00658 | 0.00684 | 0.00533 | 0.00316 | 0.00501 | 0.00325 | 0.00351 | 0.00339 | 0.00235 |

| 35 项目分析数据汇总表 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 北达村末 梢水取样 点 | 五洞村末 梢水取样 点 | 三和村末梢 水取样点 | 虎岭村末梢水 取样点 | 迳口村末梢水 取样点 | 汇星园取样点 | 江门职业技 术学院取样 点 | 潮连镇医院 取样点 | 江门技术学 校取样点 |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| 亚氯酸盐 | 0.7 mg/L | 0.456 | 0.288 | 0.448 | 0.429 | 0.399 | 0.452 | 0.460 | 0.397 | 0.370 |
| 氯酸盐 | 0.7 mg/L | 0.492 | 0.352 | 0.417 | 0.412 | 0.396 | 0.350 | 0.409 | 0.314 | 0.318 |
| 色度 | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 7. 12 | 7.33 | 7.35 | 7. 11 | 6.93 | 7.33 | 7.46 | 7.32 | 7. 11 |
| 铝 | 0.2 mg/L | 0. 138 | 0. 115 | <0.040 | 0. 166 | 0. 138 | 0.034 | 0.047 | 0.042 | <0.040 |
| 铁 | 0.3 mg/L | 0.0076 | <0.0045 | <0.0045 | 0.0206 | 0.0096 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0266 | <0.0045 |
| 锰 | 0. 1 mg/L | 0.0006 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0014 | <0.0005 |
| 铜 | 1.0 mg/L | <0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌 | 1.0 mg/L | <0.001 | 0.018 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | 0.030 | <0.001 | 0.046 | <0.001 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 16.0 | 12. 1 | 16.0 | 15.2 | 15.2 | 13.6 | 14.2 | 14.2 | 13.9 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 31.3 | 24.6 | 30.6 | 29.2 | 30.6 | 28.3 | 29.7 | 30.9 | 28.5 |
| 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 183 | 185 | 176 | 181 | 167 | 165 | 168 | 164 | 186 |

| 35 项目分析数据汇总表 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 北达村末 梢水取样 点 | 五洞村末 梢水取样 点 | 三和村末梢 水取样点 | 虎岭村末梢水 取样点 | 迳口村末梢水 取样点 | 汇星园取样点 | 江门职业技 术学院取样 点 | 潮连镇医院 取样点 | 江门技术学 校取样点 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 115 | 118 | 110 | 104 | 106 | 108 | 106 | 105 | 118 |
| 耗氧量 (以 O2 计) | 3 mg/L | 0.76 | 0.66 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 0.76 | 0.94 | 0.88 | 0.90 |
| 挥发酚类 (以苯酚 计) | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤 剂 | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 二氧化氯 (ClO2 ) | 出厂水中余量 ≥0. 1 mg/L；官 网末梢水中 ≥0.02 mg/L | 0. 11 | 0.09 | 0. 15 | 0. 11 | 0. 12 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.31 |

| 33 项分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 江门丽宫 酒店 603 房二次供 水取样点 | 广东电网 公司江门 供电局(南 方电网) 9 楼洗手台 二次供水 取样点 | 检察院 7 楼洗手台 二次供水 取样点 | 江门海关 14 楼洗手 台二次供 水取样点 | 中国电信 股份有限 公司江门 分公司负 一楼二次 供水取样 点 | 江门市勘 察设计协 会取样点 | 五邑大学 取样点 | 江门市政 协大楼取 样点 | 江门市劳 动保障局 取样点 | 江腾实业 取样点 | 白石乡政府取 样点 |
| 编号 值 检 测因 子 限 |  | G2036145 H9 | G2036155 H9 | G2036165 H9 | G2036175 H9 | G2036185 H9~G2036 195H9 | G2035935 H9 | G2035945 H9 | G2035955 H9 | G2035965 H9 | G2036085 H9 | G2036075H9~ G2036125H9 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100 CFU/mL | 88 | 15 | 89 | 86 | 未检出 | 15 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 |

| 33 项分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 江门丽宫 酒店 603 房二次供 水取样点 | 广东电网 公司江门 供电局(南 方电网) 9 楼洗手台 二次供水 取样点 | 检察院 7 楼洗手台 二次供水 取样点 | 江门海关 14 楼洗手 台二次供 水取样点 | 中国电信 股份有限 公司江门 分公司负 一楼二次 供水取样 点 | 江门市勘 察设计协 会取样点 | 五邑大学 取样点 | 江门市政 协大楼取 样点 | 江门市劳 动保障局 取样点 | 江腾实业 取样点 | 白石乡政府取 样点 |
| 编号 值 检 测因 子 限 |  | G2036145 H9 | G2036155 H9 | G2036165 H9 | G2036175 H9 | G2036185 H9~G2036 195H9 | G2035935 H9 | G2035945 H9 | G2035955 H9 | G2035965 H9 | G2036085 H9 | G2036075H9~ G2036125H9 |
| 砷 | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬 (六价) | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |

| 33 项分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 江门丽宫 酒店 603 房二次供 水取样点 | 广东电网 公司江门 供电局(南 方电网) 9 楼洗手台 二次供水 取样点 | 检察院 7 楼洗手台 二次供水 取样点 | 江门海关 14 楼洗手 台二次供 水取样点 | 中国电信 股份有限 公司江门 分公司负 一楼二次 供水取样 点 | 江门市勘 察设计协 会取样点 | 五邑大学 取样点 | 江门市政 协大楼取 样点 | 江门市劳 动保障局 取样点 | 江腾实业 取样点 | 白石乡政府取 样点 |
| 编号 值 检 测因 子 限 |  | G2036145 H9 | G2036155 H9 | G2036165 H9 | G2036175 H9 | G2036185 H9~G2036 195H9 | G2035935 H9 | G2035945 H9 | G2035955 H9 | G2035965 H9 | G2036085 H9 | G2036075H9~ G2036125H9 |
| 汞 | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 13 | 0. 13 | 0. 14 | 0. 13 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 |

| 33 项分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 江门丽宫 酒店 603 房二次供 水取样点 | 广东电网 公司江门 供电局(南 方电网) 9 楼洗手台 二次供水 取样点 | 检察院 7 楼洗手台 二次供水 取样点 | 江门海关 14 楼洗手 台二次供 水取样点 | 中国电信 股份有限 公司江门 分公司负 一楼二次 供水取样 点 | 江门市勘 察设计协 会取样点 | 五邑大学 取样点 | 江门市政 协大楼取 样点 | 江门市劳 动保障局 取样点 | 江腾实业 取样点 | 白石乡政府取 样点 |
| 编号 值 检 测因 子 限 |  | G2036145 H9 | G2036155 H9 | G2036165 H9 | G2036175 H9 | G2036185 H9~G2036 195H9 | G2035935 H9 | G2035945 H9 | G2035955 H9 | G2035965 H9 | G2036085 H9 | G2036075H9~ G2036125H9 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 0.0265 | 0.0350 | 0.0345 | 0.0340 | 0.0316 | 0.0228 | 0.0259 | 0.0257 | 0.0273 | 0.0389 | 0.0286 |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| 色度 | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |

| 33 项分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 江门丽宫 酒店 603 房二次供 水取样点 | 广东电网 公司江门 供电局(南 方电网) 9 楼洗手台 二次供水 取样点 | 检察院 7 楼洗手台 二次供水 取样点 | 江门海关 14 楼洗手 台二次供 水取样点 | 中国电信 股份有限 公司江门 分公司负 一楼二次 供水取样 点 | 江门市勘 察设计协 会取样点 | 五邑大学 取样点 | 江门市政 协大楼取 样点 | 江门市劳 动保障局 取样点 | 江腾实业 取样点 | 白石乡政府取 样点 |
| 编号 值 检 测因 子 限 |  | G2036145 H9 | G2036155 H9 | G2036165 H9 | G2036175 H9 | G2036185 H9~G2036 195H9 | G2035935 H9 | G2035945 H9 | G2035955 H9 | G2035965 H9 | G2036085 H9 | G2036075H9~ G2036125H9 |
| 浑浊度 | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.64 | 0.51 | 0.57 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 7.23 | 7.42 | 7.53 | 7. 12 | 7.24 | 6.83 | 6.81 | 6.83 | 7. 12 | 6.81 | 6.84 |

| 33 项分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 江门丽宫 酒店 603 房二次供 水取样点 | 广东电网 公司江门 供电局(南 方电网) 9 楼洗手台 二次供水 取样点 | 检察院 7 楼洗手台 二次供水 取样点 | 江门海关 14 楼洗手 台二次供 水取样点 | 中国电信 股份有限 公司江门 分公司负 一楼二次 供水取样 点 | 江门市勘 察设计协 会取样点 | 五邑大学 取样点 | 江门市政 协大楼取 样点 | 江门市劳 动保障局 取样点 | 江腾实业 取样点 | 白石乡政府取 样点 |
| 编号 值 检 测因 子 限 |  | G2036145 H9 | G2036155 H9 | G2036165 H9 | G2036175 H9 | G2036185 H9~G2036 195H9 | G2035935 H9 | G2035945 H9 | G2035955 H9 | G2035965 H9 | G2036085 H9 | G2036075H9~ G2036125H9 |
| 铝 | 0.2 mg/L | 0.098 | 0. 106 | 0. 134 | 0. 101 | 0.096 | 0. 104 | 0. 101 | 0. 140 | 0.098 | 0. 118 | 0. 128 |
| 铁 | 0.3 mg/L | 0.0268 | 0.0113 | 0.0484 | 0.0093 | 0.0196 | 0.0164 | 0.0198 | 0.216 | 0.0144 | 0.0187 | 0.0299 |
| 锰 | 0. 1 mg/L | 0.0016 | 0.0014 | 0.0020 | 0.0013 | 0.0020 | 0.0028 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0032 |
| 铜 | 1.0 mg/L | 0.010 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 0.026 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |

| 33 项分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 江门丽宫 酒店 603 房二次供 水取样点 | 广东电网 公司江门 供电局(南 方电网) 9 楼洗手台 二次供水 取样点 | 检察院 7 楼洗手台 二次供水 取样点 | 江门海关 14 楼洗手 台二次供 水取样点 | 中国电信 股份有限 公司江门 分公司负 一楼二次 供水取样 点 | 江门市勘 察设计协 会取样点 | 五邑大学 取样点 | 江门市政 协大楼取 样点 | 江门市劳 动保障局 取样点 | 江腾实业 取样点 | 白石乡政府取 样点 |
| 编号 值 检 测因 子 限 |  | G2036145 H9 | G2036155 H9 | G2036165 H9 | G2036175 H9 | G2036185 H9~G2036 195H9 | G2035935 H9 | G2035945 H9 | G2035955 H9 | G2035965 H9 | G2036085 H9 | G2036075H9~ G2036125H9 |
| 锌 | 1.0 mg/L | 0.018 | 0.021 | 0.028 | 0.008 | 0.084 | 0.034 | 0.004 | 0.013 | 0.006 | 0.016 | 0.041 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 14.7 | 15.0 | 14.6 | 13.4 | 14.4 | 15.0 | 14.4 | 15.4 | 15.3 | 14.7 | 15.0 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 27.6 | 28.8 | 27.7 | 26.3 | 28.8 | 34.8 | 27.7 | 28.4 | 29.9 | 33.4 | 25.8 |
| 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 186 | 165 | 164 | 180 | 166 | 186 | 169 | 177 | 165 | 167 | 193 |

| 33 项分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 江门丽宫 酒店 603 房二次供 水取样点 | 广东电网 公司江门 供电局(南 方电网) 9 楼洗手台 二次供水 取样点 | 检察院 7 楼洗手台 二次供水 取样点 | 江门海关 14 楼洗手 台二次供 水取样点 | 中国电信 股份有限 公司江门 分公司负 一楼二次 供水取样 点 | 江门市勘 察设计协 会取样点 | 五邑大学 取样点 | 江门市政 协大楼取 样点 | 江门市劳 动保障局 取样点 | 江腾实业 取样点 | 白石乡政府取 样点 |
| 编号 值 检 测因 子 限 |  | G2036145 H9 | G2036155 H9 | G2036165 H9 | G2036175 H9 | G2036185 H9~G2036 195H9 | G2035935 H9 | G2035945 H9 | G2035955 H9 | G2035965 H9 | G2036085 H9 | G2036075H9~ G2036125H9 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 109 | 102 | 105 | 115 | 101 | 106 | 102 | 110 | 107 | 113 | 118 |
| 耗氧量 (以 O2 计) | 3 mg/L | 1.07 | 0.55 | 0.78 | 0.50 | 0.57 | 1.64 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.78 | 1. 10 |
| 挥发酚类 | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗 涤剂 | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |

| 33 项分析数据汇总表 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 江门丽宫 酒店 603 房二次供 水取样点 | 广东电网 公司江门 供电局(南 方电网) 9 楼洗手台 二次供水 取样点 | 检察院 7 楼洗手台 二次供水 取样点 | 江门海关 14 楼洗手 台二次供 水取样点 | 中国电信 股份有限 公司江门 分公司负 一楼二次 供水取样 点 | 江门市勘 察设计协 会取样点 | 五邑大学 取样点 | 江门市政 协大楼取 样点 | 江门市劳 动保障局 取样点 | 江腾实业 取样点 | 白石乡政府取 样点 |
| 编号 值 检 测因 子 限 |  | G2036145 H9 | G2036155 H9 | G2036165 H9 | G2036175 H9 | G2036185 H9~G2036 195H9 | G2035935 H9 | G2035945 H9 | G2035955 H9 | G2035965 H9 | G2036085 H9 | G2036075H9~ G2036125H9 |
| 氯气及游离氯 制剂 (游离氯) | 出厂水中余 量≥0.3 mg/L； 官网末梢水 中余量≥0.05 mg/L | 0.39 | 0.50 | 0.06 | 0.46 | 0.40 | 0.58 | 0.55 | 0.44 | 0.63 | 0.80 | 0.75 |

| 33 项分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  | 江门日报 社厨房二 次供水取 样点 | 江门市电 力实业总 公司二次 供水取样 点 | 江门市人 民医院二 次供水取 样点 | 中远大厦 俊景阁二 次供水取 样点 | 正德酒店 厨房二次 供水取样 点 | 城市管理 和综合执 法局楼二 次供水取 样点 | 新侨都酒店 | 炮台邮局取 样点 | 市人社局 取样点 | 江门市交 管局取样 点 | 江门市海 睿物业管 理有限公 司东华大 厦 41 层 二次供水 取样点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 | G2036375 H9 | G2036385 H9 | G2036395 H9 | G2036405 H9 | G2036415 H9 | G2036425 H9 | G2036435H9~ G2036445H9 | G2036215H 9~G2036245 H9 | G2036225 H9 | G2036235 H9 | G203656 5H9 |
| 总大肠菌群 |  | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 |  | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 |  | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 |  | 100 CFU/mL | 50 | 未检出 | 未检出 | 38 | 未检出 | 未检出 | 18 | 未检出 | 9 | 未检出 | 78 |

| 33 项分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  | 江门日报 社厨房二 次供水取 样点 | 江门市电 力实业总 公司二次 供水取样 点 | 江门市人 民医院二 次供水取 样点 | 中远大厦 俊景阁二 次供水取 样点 | 正德酒店 厨房二次 供水取样 点 | 城市管理 和综合执 法局楼二 次供水取 样点 | 新侨都酒店 | 炮台邮局取 样点 | 市人社局 取样点 | 江门市交 管局取样 点 | 江门市海 睿物业管 理有限公 司东华大 厦 41 层 二次供水 取样点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 | G2036375 H9 | G2036385 H9 | G2036395 H9 | G2036405 H9 | G2036415 H9 | G2036425 H9 | G2036435H9~ G2036445H9 | G2036215H 9~G2036245 H9 | G2036225 H9 | G2036235 H9 | G203656 5H9 |
| 砷 |  | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉 |  | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬 (六价) |  | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 |  | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |

| 33 项分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  | 江门日报 社厨房二 次供水取 样点 | 江门市电 力实业总 公司二次 供水取样 点 | 江门市人 民医院二 次供水取 样点 | 中远大厦 俊景阁二 次供水取 样点 | 正德酒店 厨房二次 供水取样 点 | 城市管理 和综合执 法局楼二 次供水取 样点 | 新侨都酒店 | 炮台邮局取 样点 | 市人社局 取样点 | 江门市交 管局取样 点 | 江门市海 睿物业管 理有限公 司东华大 厦 41 层 二次供水 取样点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 | G2036375 H9 | G2036385 H9 | G2036395 H9 | G2036405 H9 | G2036415 H9 | G2036425 H9 | G2036435H9~ G2036445H9 | G2036215H 9~G2036245 H9 | G2036225 H9 | G2036235 H9 | G203656 5H9 |
| 汞 |  | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 |  | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 |  | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 |  | 1.0 mg/L | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |

| 33 项分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  | 江门日报 社厨房二 次供水取 样点 | 江门市电 力实业总 公司二次 供水取样 点 | 江门市人 民医院二 次供水取 样点 | 中远大厦 俊景阁二 次供水取 样点 | 正德酒店 厨房二次 供水取样 点 | 城市管理 和综合执 法局楼二 次供水取 样点 | 新侨都酒店 | 炮台邮局取 样点 | 市人社局 取样点 | 江门市交 管局取样 点 | 江门市海 睿物业管 理有限公 司东华大 厦 41 层 二次供水 取样点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 | G2036375 H9 | G2036385 H9 | G2036395 H9 | G2036405 H9 | G2036415 H9 | G2036425 H9 | G2036435H9~ G2036445H9 | G2036215H 9~G2036245 H9 | G2036225 H9 | G2036235 H9 | G203656 5H9 |
| 硝酸盐 (以 N 计) |  | 10 mg/L | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.9 |
| 三氯甲烷 |  | 0.06 mg/L | 0.0349 | 0.0161 | 0.0315 | 0.0157 | 0.0159 | 0.0174 | 0.0138 | 0.0140 | 0.0314 | 0.0297 | 0.0227 |
| 四氯化碳 |  | 0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| 色度 |  | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |

| 33 项分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  | 江门日报 社厨房二 次供水取 样点 | 江门市电 力实业总 公司二次 供水取样 点 | 江门市人 民医院二 次供水取 样点 | 中远大厦 俊景阁二 次供水取 样点 | 正德酒店 厨房二次 供水取样 点 | 城市管理 和综合执 法局楼二 次供水取 样点 | 新侨都酒店 | 炮台邮局取 样点 | 市人社局 取样点 | 江门市交 管局取样 点 | 江门市海 睿物业管 理有限公 司东华大 厦 41 层 二次供水 取样点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 | G2036375 H9 | G2036385 H9 | G2036395 H9 | G2036405 H9 | G2036415 H9 | G2036425 H9 | G2036435H9~ G2036445H9 | G2036215H 9~G2036245 H9 | G2036225 H9 | G2036235 H9 | G203656 5H9 |
| 浑浊度 |  | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.76 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 |
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 |  | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 7.34 | 7.36 | 7.34 | 7.54 | 7. 11 | 7.21 | 7.31 | 7.58 | 7.38 | 7.75 | 7.31 |

| 33 项分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  | 江门日报 社厨房二 次供水取 样点 | 江门市电 力实业总 公司二次 供水取样 点 | 江门市人 民医院二 次供水取 样点 | 中远大厦 俊景阁二 次供水取 样点 | 正德酒店 厨房二次 供水取样 点 | 城市管理 和综合执 法局楼二 次供水取 样点 | 新侨都酒店 | 炮台邮局取 样点 | 市人社局 取样点 | 江门市交 管局取样 点 | 江门市海 睿物业管 理有限公 司东华大 厦 41 层 二次供水 取样点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 | G2036375 H9 | G2036385 H9 | G2036395 H9 | G2036405 H9 | G2036415 H9 | G2036425 H9 | G2036435H9~ G2036445H9 | G2036215H 9~G2036245 H9 | G2036225 H9 | G2036235 H9 | G203656 5H9 |
| 铝 |  | 0.2 mg/L | 0. 104 | 0. 108 | 0. 104 | 0.077 | 0. 106 | 0. 106 | 0. 111 | 0. 104 | 0. 108 | <0.040 | 0.092 |
| 铁 |  | 0.3 mg/L | 0.0105 | 0.0488 | 0.0056 | 0.0808 | 0. 138 | 0.0107 | 0.0491 | 0.0145 | 0.0961 | <0.0045 | 0.0158 |
| 锰 |  | 0. 1 mg/L | 0.0024 | 0.0046 | 0.0012 | 0.0091 | 0.0093 | 0.0026 | 0.0060 | 0.0028 | 0.0051 | <0.0005 | 0.0016 |
| 铜 |  | 1.0 mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 0.046 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |

| 33 项分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  | 江门日报 社厨房二 次供水取 样点 | 江门市电 力实业总 公司二次 供水取样 点 | 江门市人 民医院二 次供水取 样点 | 中远大厦 俊景阁二 次供水取 样点 | 正德酒店 厨房二次 供水取样 点 | 城市管理 和综合执 法局楼二 次供水取 样点 | 新侨都酒店 | 炮台邮局取 样点 | 市人社局 取样点 | 江门市交 管局取样 点 | 江门市海 睿物业管 理有限公 司东华大 厦 41 层 二次供水 取样点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 | G2036375 H9 | G2036385 H9 | G2036395 H9 | G2036405 H9 | G2036415 H9 | G2036425 H9 | G2036435H9~ G2036445H9 | G2036215H 9~G2036245 H9 | G2036225 H9 | G2036235 H9 | G203656 5H9 |
| 锌 |  | 1.0 mg/L | 0.048 | 0.026 | 0.010 | 0.300 | 0.018 | 0.003 | 0.034 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.036 |
| 氯化物 |  | 250 mg/L | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 14.9 | 16.8 | 14.5 | 17.2 | 16.2 | 17.0 | 15.2 |
| 硫酸盐 |  | 250 mg/L | 41.2 | 32.2 | 30.0 | 28.9 | 28.9 | 32.6 | 30.0 | 32.9 | 31.0 | 33.9 | 28.6 |
| 溶解性总固体 |  | 1000 mg/L | 186 | 178 | 190 | 194 | 188 | 181 | 189 | 195 | 187 | 183 | 170 |

| 33 项分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  | 江门日报 社厨房二 次供水取 样点 | 江门市电 力实业总 公司二次 供水取样 点 | 江门市人 民医院二 次供水取 样点 | 中远大厦 俊景阁二 次供水取 样点 | 正德酒店 厨房二次 供水取样 点 | 城市管理 和综合执 法局楼二 次供水取 样点 | 新侨都酒店 | 炮台邮局取 样点 | 市人社局 取样点 | 江门市交 管局取样 点 | 江门市海 睿物业管 理有限公 司东华大 厦 41 层 二次供水 取样点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 | G2036375 H9 | G2036385 H9 | G2036395 H9 | G2036405 H9 | G2036415 H9 | G2036425 H9 | G2036435H9~ G2036445H9 | G2036215H 9~G2036245 H9 | G2036225 H9 | G2036235 H9 | G203656 5H9 |
| 总硬度 |  | 450 mg/L | 120 | 115 | 114 | 110 | 114 | 106 | 121 | 124 | 116 | 118 | 109 |
| 耗氧量 (以 O2 计) |  | 3 mg/L | 0.88 | 1.01 | 0.92 | 1.46 | 1.08 | 0.89 | 1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.99 | 0.82 |
| 挥发酚类 |  | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗 涤剂 |  | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |

| 33 项分析数据汇总表 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  | 江门日报 社厨房二 次供水取 样点 | 江门市电 力实业总 公司二次 供水取样 点 | 江门市人 民医院二 次供水取 样点 | 中远大厦 俊景阁二 次供水取 样点 | 正德酒店 厨房二次 供水取样 点 | 城市管理 和综合执 法局楼二 次供水取 样点 | 新侨都酒店 | 炮台邮局取 样点 | 市人社局 取样点 | 江门市交 管局取样 点 | 江门市海 睿物业管 理有限公 司东华大 厦 41 层 二次供水 取样点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 | G2036375 H9 | G2036385 H9 | G2036395 H9 | G2036405 H9 | G2036415 H9 | G2036425 H9 | G2036435H9~ G2036445H9 | G2036215H 9~G2036245 H9 | G2036225 H9 | G2036235 H9 | G203656 5H9 |
| 氯气及游离氯 制剂 (游离氯) |  | 出厂水中余 量≥0.3 mg/L； 官网末梢水 中余量≥0.05 mg/L | 0.44 | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0. 11 | 0.31 | 0. 14 | 0.53 | 0.35 | 0.39 | 0.26 |

| 33 项分析数据汇总表 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  |  | 五邑大学 | 建设银行 6 楼洗手 台二次供 水取样点 | 江门市名冠 金凯悦大酒 店有限公司 920 房洗手 台二次供水 取样点 | 万达广场 一楼洗手 台二次供 水取样点 | 房兴物业 管理六楼 二次供水 取样点 | 潮漫酒店一楼 洗手台二次供 水取样点 | 杜阮松园 派出所取 样点 | 环镇路亭 园工业区 取样点 | 龙榜工业 区取样点 | 五邑碧桂 园泵房取 样点 | 御景豪苑 泵房取样 点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 |  | G2036575 H9 | G2036685 H9 | G2036695H 9 | G2036705 H9 | G2036715 H9 | G2036725H9~ G2036735H9 | G2036345 H9 | G2036355 H9 | G2036365 H9 | G2056255 H9 | G2056265 H9 |
| 总大肠菌群 |  |  | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 |  |  | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 |  |  | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 |  |  | 100 CFU/mL | 未检出 | 88 | 62 | 未检出 | 未检出 | 77 | 未检出 | 81 | 90 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 |  |  | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |

| 33 项分析数据汇总表 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  |  | 五邑大学 | 建设银行 6 楼洗手 台二次供 水取样点 | 江门市名冠 金凯悦大酒 店有限公司 920 房洗手 台二次供水 取样点 | 万达广场 一楼洗手 台二次供 水取样点 | 房兴物业 管理六楼 二次供水 取样点 | 潮漫酒店一楼 洗手台二次供 水取样点 | 杜阮松园 派出所取 样点 | 环镇路亭 园工业区 取样点 | 龙榜工业 区取样点 | 五邑碧桂 园泵房取 样点 | 御景豪苑 泵房取样 点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 |  | G2036575 H9 | G2036685 H9 | G2036695H 9 | G2036705 H9 | G2036715 H9 | G2036725H9~ G2036735H9 | G2036345 H9 | G2036355 H9 | G2036365 H9 | G2056255 H9 | G2056265 H9 |
| 镉 |  |  | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬 (六价) |  |  | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 |  |  | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞 |  |  | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 |  |  | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |

| 33 项分析数据汇总表 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  |  | 五邑大学 | 建设银行 6 楼洗手 台二次供 水取样点 | 江门市名冠 金凯悦大酒 店有限公司 920 房洗手 台二次供水 取样点 | 万达广场 一楼洗手 台二次供 水取样点 | 房兴物业 管理六楼 二次供水 取样点 | 潮漫酒店一楼 洗手台二次供 水取样点 | 杜阮松园 派出所取 样点 | 环镇路亭 园工业区 取样点 | 龙榜工业 区取样点 | 五邑碧桂 园泵房取 样点 | 御景豪苑 泵房取样 点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 |  | G2036575 H9 | G2036685 H9 | G2036695H 9 | G2036705 H9 | G2036715 H9 | G2036725H9~ G2036735H9 | G2036345 H9 | G2036355 H9 | G2036365 H9 | G2056255 H9 | G2056265 H9 |
| 氰化物 |  |  | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 |  |  | 1.0 mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0. 12 | 0. 15 | 0. 14 |
| 硝酸盐 (以 N 计) |  |  | 10 mg/L | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
| 三氯甲烷 |  |  | 0.06 mg/L | 0.00022 | 0.0146 | 0.0237 | 0.0336 | 0.0244 | 0.0246 | 0.0211 | 0.0478 | 0.0418 | 0.0420 | 0.0403 |
| 四氯化碳 |  |  | 0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |

| 33 项分析数据汇总表 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  |  | 五邑大学 | 建设银行 6 楼洗手 台二次供 水取样点 | 江门市名冠 金凯悦大酒 店有限公司 920 房洗手 台二次供水 取样点 | 万达广场 一楼洗手 台二次供 水取样点 | 房兴物业 管理六楼 二次供水 取样点 | 潮漫酒店一楼 洗手台二次供 水取样点 | 杜阮松园 派出所取 样点 | 环镇路亭 园工业区 取样点 | 龙榜工业 区取样点 | 五邑碧桂 园泵房取 样点 | 御景豪苑 泵房取样 点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 |  | G2036575 H9 | G2036685 H9 | G2036695H 9 | G2036705 H9 | G2036715 H9 | G2036725H9~ G2036735H9 | G2036345 H9 | G2036355 H9 | G2036365 H9 | G2056255 H9 | G2056265 H9 |
| 色度 |  |  | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 |  |  | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0..5 | <0..5 |
| 臭和味 |  |  | 无异臭、异味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 |
| 肉眼可见物 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 |  |  | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 |  | 7.33 | 7.04 | 7.07 | 7.41 | 7.01 | 6.82 | 6.83 | 6.88 | 7. 11 | 6.94 |

| 33 项分析数据汇总表 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  |  | 五邑大学 | 建设银行 6 楼洗手 台二次供 水取样点 | 江门市名冠 金凯悦大酒 店有限公司 920 房洗手 台二次供水 取样点 | 万达广场 一楼洗手 台二次供 水取样点 | 房兴物业 管理六楼 二次供水 取样点 | 潮漫酒店一楼 洗手台二次供 水取样点 | 杜阮松园 派出所取 样点 | 环镇路亭 园工业区 取样点 | 龙榜工业 区取样点 | 五邑碧桂 园泵房取 样点 | 御景豪苑 泵房取样 点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 |  | G2036575 H9 | G2036685 H9 | G2036695H 9 | G2036705 H9 | G2036715 H9 | G2036725H9~ G2036735H9 | G2036345 H9 | G2036355 H9 | G2036365 H9 | G2056255 H9 | G2056265 H9 |
| 铝 |  |  | 0.2 mg/L | 0. 141 | 0. 102 | 0. 123 | 0. 106 | 0. 110 | 0. 102 | 0.043 | 0. 124 | 0.088 | 0. 118 | 0. 112 |
| 铁 |  |  | 0.3 mg/L | 0.0334 | 0.0166 | 0.0254 | 0.0133 | 0.0174 | 0.0388 | 0.0078 | 0.0292 | 0.0161 | 0.0184 | 0.0210 |
| 锰 |  |  | 0. 1 mg/L | 0.0026 | 0.0014 | 0.0056 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0198 | 0.0040 | 0.0082 | 0.0237 |
| 铜 |  |  | 1.0 mg/L | <0.009 | <0.009 | 0. 132 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌 |  |  | 1.0 mg/L | 0.011 | 0.0212 | 0.024 | 0.015 | 0.038 | 0.064 | <0.001 | 0.014 | 0.033 | <0.001 | 0.014 |

| 33 项分析数据汇总表 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  |  | 五邑大学 | 建设银行 6 楼洗手 台二次供 水取样点 | 江门市名冠 金凯悦大酒 店有限公司 920 房洗手 台二次供水 取样点 | 万达广场 一楼洗手 台二次供 水取样点 | 房兴物业 管理六楼 二次供水 取样点 | 潮漫酒店一楼 洗手台二次供 水取样点 | 杜阮松园 派出所取 样点 | 环镇路亭 园工业区 取样点 | 龙榜工业 区取样点 | 五邑碧桂 园泵房取 样点 | 御景豪苑 泵房取样 点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 |  | G2036575 H9 | G2036685 H9 | G2036695H 9 | G2036705 H9 | G2036715 H9 | G2036725H9~ G2036735H9 | G2036345 H9 | G2036355 H9 | G2036365 H9 | G2056255 H9 | G2056265 H9 |
| 氯化物 |  |  | 250 mg/L | 15.0 | 16.6 | 14.5 | 14.8 | 15.5 | 14.5 | 14.9 | 14.6 | 11. 1 | 15.4 | 16.0 |
| 硫酸盐 |  |  | 250 mg/L | 29.8 | 31.2 | 22.4 | 30.6 | 30.4 | 28.8 | 19.8 | 12.6 | 10.0 | 30.8 | 30.3 |
| 溶解性总固体 |  |  | 1000 mg/L | 168 | 162 | 164 | 159 | 165 | 158 | 130 | 101 | 103 | 163 | 159 |
| 总硬度 |  |  | 450 mg/L | 104 | 102 | 100 | 102 | 104 | 98.7 | 70.4 | 41.2 | 44.7 | 100 | 98.0 |
| 耗氧量 (以 O2 计) |  |  | 3 mg/L | 0.76 | 0.74 | 2.64 | 0.84 | 0.78 | 1. 12 | 1.36 | 1.84 | 1.66 | 0.76 | 0.98 |

| 33 项分析数据汇总表 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  |  |  | 五邑大学 | 建设银行 6 楼洗手 台二次供 水取样点 | 江门市名冠 金凯悦大酒 店有限公司 920 房洗手 台二次供水 取样点 | 万达广场 一楼洗手 台二次供 水取样点 | 房兴物业 管理六楼 二次供水 取样点 | 潮漫酒店一楼 洗手台二次供 水取样点 | 杜阮松园 派出所取 样点 | 环镇路亭 园工业区 取样点 | 龙榜工业 区取样点 | 五邑碧桂 园泵房取 样点 | 御景豪苑 泵房取样 点 |
| 检 测因 子 | 限 | 编号 值 |  | G2036575 H9 | G2036685 H9 | G2036695H 9 | G2036705 H9 | G2036715 H9 | G2036725H9~ G2036735H9 | G2036345 H9 | G2036355 H9 | G2036365 H9 | G2056255 H9 | G2056265 H9 |
| 挥发酚类 |  |  | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗 涤剂 |  |  | 0.3mg/L | ＜0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 氯气及游离氯 制剂(游离氯) |  |  | 出厂水中余 量≥0.3 mg/L； 官网末梢水 中余量≥0.05 mg/L |  | 0. 14 | 0. 16 | 0.24 | 0.43 | 0. 17 | 0.52 | 0.42 | 0.45 | 0. 17 | 0. 16 |

| 33 项分析数据汇总表 (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 恒和苑泵 房取样点 | 岭南印象 泵房取样 点 | 骏景湾品 峰泵房取 样点 | 翠林苑泵 房取样点 | 蓬江玉圭 园泵房取 样点 | 恒鑫御园 泵房取样 点 | 逸雅轩泵 房取样点 | 华景园苑 泵房取样 点 | 西园下泵 房取样点 | 世纪城泵 房取样点 | 长怡花园 泵房取样 点 |
| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2056275 H9 | G2056285 H9 | G2056295 H9 | G2056305 H9~G2056 315H9 | G2056335 H9 | G2056345 H9 | G2056355 H9 | G2056365 H9 | G2056375 H9 | G2056385 H9 | G2056395 H9 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |

| 33 项分析数据汇总表 (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 恒和苑泵 房取样点 | 岭南印象 泵房取样 点 | 骏景湾品 峰泵房取 样点 | 翠林苑泵 房取样点 | 蓬江玉圭 园泵房取 样点 | 恒鑫御园 泵房取样 点 | 逸雅轩泵 房取样点 | 华景园苑 泵房取样 点 | 西园下泵 房取样点 | 世纪城泵 房取样点 | 长怡花园 泵房取样 点 |
| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2056275 H9 | G2056285 H9 | G2056295 H9 | G2056305 H9~G2056 315H9 | G2056335 H9 | G2056345 H9 | G2056355 H9 | G2056365 H9 | G2056375 H9 | G2056385 H9 | G2056395 H9 |
| 铬 (六价) | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞 | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0. 14 | 0. 15 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 14 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 14 |

| 33 项分析数据汇总表 (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 恒和苑泵 房取样点 | 岭南印象 泵房取样 点 | 骏景湾品 峰泵房取 样点 | 翠林苑泵 房取样点 | 蓬江玉圭 园泵房取 样点 | 恒鑫御园 泵房取样 点 | 逸雅轩泵 房取样点 | 华景园苑 泵房取样 点 | 西园下泵 房取样点 | 世纪城泵 房取样点 | 长怡花园 泵房取样 点 |
| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2056275 H9 | G2056285 H9 | G2056295 H9 | G2056305 H9~G2056 315H9 | G2056335 H9 | G2056345 H9 | G2056355 H9 | G2056365 H9 | G2056375 H9 | G2056385 H9 | G2056395 H9 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 0.0382 | 0.0422 | 0.0307 | 0.0375 | 0.0402 | 0.0366 | 0.0340 | <0.00003 | 0.0434 | 0.0398 | 0.0282 |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | 0.00095 | 0.00038 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| 色度 | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | 1 NTU | <0..5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 |

| 33 项分析数据汇总表 (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 恒和苑泵 房取样点 | 岭南印象 泵房取样 点 | 骏景湾品 峰泵房取 样点 | 翠林苑泵 房取样点 | 蓬江玉圭 园泵房取 样点 | 恒鑫御园 泵房取样 点 | 逸雅轩泵 房取样点 | 华景园苑 泵房取样 点 | 西园下泵 房取样点 | 世纪城泵 房取样点 | 长怡花园 泵房取样 点 |
| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2056275 H9 | G2056285 H9 | G2056295 H9 | G2056305 H9~G2056 315H9 | G2056335 H9 | G2056345 H9 | G2056355 H9 | G2056365 H9 | G2056375 H9 | G2056385 H9 | G2056395 H9 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 6.85 | 6.96 | 6.82 | 7.00 | 6.85 | 6.89 | 6.82 | 6.97 | 6.95 | 6.88 | 6.98 |
| 铝 | 0.2 mg/L | 0. 119 | 0. 144 | 0. 124 | 0. 114 | 0. 118 | 0. 136 | 0. 137 | 0. 122 | 0.096 | 0. 108 | 0. 116 |
| 铁 | 0.3 mg/L | 0.0159 | 0.0148 | 0.0131 | 0.0191 | 0.0128 | 0.0471 | 0.0357 | 0.0608 | <0.0045 | 0.0074 | 0.0531 |
| 锰 | 0. 1 mg/L | 0.0122 | 0.0184 | 0.0160 | 0.0269 | 0.0140 | 0.0355 | 0.0304 | 0.0266 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0264 |
| 铜 | 1.0 mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |

| 33 项分析数据汇总表 (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 恒和苑泵 房取样点 | 岭南印象 泵房取样 点 | 骏景湾品 峰泵房取 样点 | 翠林苑泵 房取样点 | 蓬江玉圭 园泵房取 样点 | 恒鑫御园 泵房取样 点 | 逸雅轩泵 房取样点 | 华景园苑 泵房取样 点 | 西园下泵 房取样点 | 世纪城泵 房取样点 | 长怡花园 泵房取样 点 |
| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2056275 H9 | G2056285 H9 | G2056295 H9 | G2056305 H9~G2056 315H9 | G2056335 H9 | G2056345 H9 | G2056355 H9 | G2056365 H9 | G2056375 H9 | G2056385 H9 | G2056395 H9 |
| 锌 | 1.0 mg/L | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.024 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.032 | <0.001 | <0.001 | 0.044 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 15.8 | 15.2 | 15.0 | 14.6 | 40. 1 | 15.6 | 15.4 | 15. 1 | 15.4 | 14.9 | 14.2 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 25.9 | 28.3 | 27.7 | 29.7 | 33.3 | 27.9 | 29.0 | 30.4 | 29.4 | 29.5 | 29.2 |
| 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 170 | 179 | 175 | 166 | 162 | 161 | 168 | 160 | 166 | 167 | 173 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 108 | 105 | 105 | 104 | 99.3 | 104 | 103 | 107 | 108 | 108 | 105 |
| 耗氧量 (以 O2 计) | 3 mg/L | 0.78 | 0.96 | 0.78 | 0.80 | 0.88 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 1. 10 | 0.94 |

| 33 项分析数据汇总表 (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 恒和苑泵 房取样点 | 岭南印象 泵房取样 点 | 骏景湾品 峰泵房取 样点 | 翠林苑泵 房取样点 | 蓬江玉圭 园泵房取 样点 | 恒鑫御园 泵房取样 点 | 逸雅轩泵 房取样点 | 华景园苑 泵房取样 点 | 西园下泵 房取样点 | 世纪城泵 房取样点 | 长怡花园 泵房取样 点 |
| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2056275 H9 | G2056285 H9 | G2056295 H9 | G2056305 H9~G2056 315H9 | G2056335 H9 | G2056345 H9 | G2056355 H9 | G2056365 H9 | G2056375 H9 | G2056385 H9 | G2056395 H9 |
| 挥发酚类 | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗 涤剂 | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 氯气及游离氯 制剂 (游离氯) | 出厂水中余量 ≥0.3 mg/L；官 网末梢水中余 量≥0.05 mg/L | 0. 19 | 0.39 | 0.31 | 0.42 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.32 |

| 33 项分析数据汇总表 (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 | 德润物流 取样点 | 顺景发取 样点 | 双源制衣 厂取样点 | 霞村新闸 取样点 | 上城铂雍 汇泵房取 样点 | 灏昌园泵 房取样点 | 星汇名庭 泵房取样 点 | 金海湾泵 房取样点 | 东方雅居 泵房取样 点 | 怡景湾泵 房取样点 | 怡康华庭 泵房取样 点 |

| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2087735 H9~G2087 775H9 | G2087745 H9 | G2087755 H9 | G2087765 H9 | G2036865 H9~G2036 875H9 | G2033885 H9 | G2033895 H9 | G2033905 H9 | G2033915 H9 | G2033925 H9 | G2033935 H9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬 (六价) | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |

| 33 项分析数据汇总表 (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 德润物流 取样点 | 顺景发取 样点 | 双源制衣 厂取样点 | 霞村新闸 取样点 | 上城铂雍 汇泵房取 样点 | 灏昌园泵 房取样点 | 星汇名庭 泵房取样 点 | 金海湾泵 房取样点 | 东方雅居 泵房取样 点 | 怡景湾泵 房取样点 | 怡康华庭 泵房取样 点 |
| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2087735 H9~G2087 775H9 | G2087745 H9 | G2087755 H9 | G2087765 H9 | G2036865 H9~G2036 875H9 | G2033885 H9 | G2033895 H9 | G2033905 H9 | G2033915 H9 | G2033925 H9 | G2033935 H9 |
| 汞 | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0. 13 | 0. 14 | 0. 13 | 0. 12 | 0. 15 | 0. 14 | 0. 15 | 0. 16 | 0. 15 | 0. 16 | 0. 16 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 0.00797 | 0.0173 | 0.0197 | 0.0243 | 0.0334 | 0.0370 | 0.0394 | 0.0407 | 0.0393 | 0.0408 | 0.0331 |

| 33 项分析数据汇总表 (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 德润物流 取样点 | 顺景发取 样点 | 双源制衣 厂取样点 | 霞村新闸 取样点 | 上城铂雍 汇泵房取 样点 | 灏昌园泵 房取样点 | 星汇名庭 泵房取样 点 | 金海湾泵 房取样点 | 东方雅居 泵房取样 点 | 怡景湾泵 房取样点 | 怡康华庭 泵房取样 点 |
| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2087735 H9~G2087 775H9 | G2087745 H9 | G2087755 H9 | G2087765 H9 | G2036865 H9~G2036 875H9 | G2033885 H9 | G2033895 H9 | G2033905 H9 | G2033915 H9 | G2033925 H9 | G2033935 H9 |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| 色度 | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.74 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 6.86 | 7.31 | 7.24 | 7.42 | 7.43 | 6.96 | 7.01 | 7. 12 | 7.21 | 7.26 | 6.97 |

| 33 项分析数据汇总表 (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 德润物流 取样点 | 顺景发取 样点 | 双源制衣 厂取样点 | 霞村新闸 取样点 | 上城铂雍 汇泵房取 样点 | 灏昌园泵 房取样点 | 星汇名庭 泵房取样 点 | 金海湾泵 房取样点 | 东方雅居 泵房取样 点 | 怡景湾泵 房取样点 | 怡康华庭 泵房取样 点 |
| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2087735 H9~G2087 775H9 | G2087745 H9 | G2087755 H9 | G2087765 H9 | G2036865 H9~G2036 875H9 | G2033885 H9 | G2033895 H9 | G2033905 H9 | G2033915 H9 | G2033925 H9 | G2033935 H9 |
| 铝 | 0.2 mg/L | 0. 109 | 0.091 | 0.090 | 0. 121 | 0. 108 | 0. 106 | 0. 118 | 0. 113 | 0. 102 | 0.010 | 0. 103 |
| 铁 | 0.3 mg/L | 0.0131 | 0.0372 | 0.0422 | 0.0194 | <0.0045 | 0.0107 | 0.0089 | 0.0560 | 0.0186 | <0.0045 | 0.0108 |
| 锰 | 0. 1 mg/L | 0.0006 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0030 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0016 |
| 铜 | 1.0 mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌 | 1.0 mg/L | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.007 | 0.046 | 0.006 | 0.003 | 0.010 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 14.6 | 14.8 | 13.9 | 12.7 | 18.2 | 17.0 | 18.3 | 16.6 | 16.3 | 16.7 | 17. 1 |

| 33 项分析数据汇总表 (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 德润物流 取样点 | 顺景发取 样点 | 双源制衣 厂取样点 | 霞村新闸 取样点 | 上城铂雍 汇泵房取 样点 | 灏昌园泵 房取样点 | 星汇名庭 泵房取样 点 | 金海湾泵 房取样点 | 东方雅居 泵房取样 点 | 怡景湾泵 房取样点 | 怡康华庭 泵房取样 点 |
| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2087735 H9~G2087 775H9 | G2087745 H9 | G2087755 H9 | G2087765 H9 | G2036865 H9~G2036 875H9 | G2033885 H9 | G2033895 H9 | G2033905 H9 | G2033915 H9 | G2033925 H9 | G2033935 H9 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 31.4 | 35.9 | 30.3 | 30.3 | 32.6 | 30.8 | 32.9 | 30.5 | 31.7 | 32.4 | 32.6 |
| 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 178 | 181 | 175 | 170 | 190 | 185 | 189 | 176 | 177 | 165 | 167 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 112 | 116 | 110 | 111 | 118 | 112 | 123 | 111 | 112 | 106 | 106 |
| 耗氧量 (以 O2 计) | 3 mg/L | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 0.92 | 0.82 | 0.72 | 0.92 | 0.74 | 0.90 | 1.35 |
| 挥发酚类 | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗 涤剂 | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |

| 33 项分析数据汇总表 (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 德润物流 取样点 | 顺景发取 样点 | 双源制衣 厂取样点 | 霞村新闸 取样点 | 上城铂雍 汇泵房取 样点 | 灏昌园泵 房取样点 | 星汇名庭 泵房取样 点 | 金海湾泵 房取样点 | 东方雅居 泵房取样 点 | 怡景湾泵 房取样点 | 怡康华庭 泵房取样 点 |
| 编号 值 因 检 测 子 限 |  | G2087735 H9~G2087 775H9 | G2087745 H9 | G2087755 H9 | G2087765 H9 | G2036865 H9~G2036 875H9 | G2033885 H9 | G2033895 H9 | G2033905 H9 | G2033915 H9 | G2033925 H9 | G2033935 H9 |
| 氯气及游离氯 制剂 (游离氯) | 出厂水中余量 ≥0.3 mg/L；官 网末梢水中余 量≥0.05 mg/L | 0.54 | 0.29 | 0.53 | 0.59 | 0.42 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | 0. 10 | 0.40 | 0.31 |

| 33 项分析数据汇总表 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 育德上院 泵房取样 点 | 滨港御城 泵房取样 点 | 半山豪庭泵 房取样点 | 金汇城市广 场泵房取样 点 | 名仕华苑泵 房取样点 | 江门汽车总 站取样点 | 江门中医药 学校取样点 | 滨江建设投 资有限公司 取样点 | 江门二中取 样点 | 公用水务取 样点 | 农林小学农 林校区取样 点 |
| 检 编号 测 限 因子 值 |  | G2033945 H9 | G2033955 H9 | G2033965H 9 | G2033975H 9 | G2033985H 9 | G2087855H 9 | G2087865H 9 | G2087875H 9 | G2087885H 9 | G2087895H 9 | G2087905H9 |
| 总大肠 菌群 | 不得检 出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

| 33 项分析数据汇总表 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 育德上院 泵房取样 点 | 滨港御城 泵房取样 点 | 半山豪庭泵 房取样点 | 金汇城市广 场泵房取样 点 | 名仕华苑泵 房取样点 | 江门汽车总 站取样点 | 江门中医药 学校取样点 | 滨江建设投 资有限公司 取样点 | 江门二中取 样点 | 公用水务取 样点 | 农林小学农 林校区取样 点 |
| 检 编号 测 限 因子 值 |  | G2033945 H9 | G2033955 H9 | G2033965H 9 | G2033975H 9 | G2033985H 9 | G2087855H 9 | G2087865H 9 | G2087875H 9 | G2087885H 9 | G2087895H 9 | G2087905H9 |
| 耐热大 肠菌群 | 不得检 出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃 希氏菌 | 不得检 出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总 数 | 100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬 (六 价) | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |

| 33 项分析数据汇总表 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 育德上院 泵房取样 点 | 滨港御城 泵房取样 点 | 半山豪庭泵 房取样点 | 金汇城市广 场泵房取样 点 | 名仕华苑泵 房取样点 | 江门汽车总 站取样点 | 江门中医药 学校取样点 | 滨江建设投 资有限公司 取样点 | 江门二中取 样点 | 公用水务取 样点 | 农林小学农 林校区取样 点 |
| 检 编号 测 限 因子 值 |  | G2033945 H9 | G2033955 H9 | G2033965H 9 | G2033975H 9 | G2033985H 9 | G2087855H 9 | G2087865H 9 | G2087875H 9 | G2087885H 9 | G2087895H 9 | G2087905H9 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞 | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0. 16 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 16 | 0. 16 | 0. 16 | 0. 15 | 0. 16 | 0. 16 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |

| 33 项分析数据汇总表 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 育德上院 泵房取样 点 | 滨港御城 泵房取样 点 | 半山豪庭泵 房取样点 | 金汇城市广 场泵房取样 点 | 名仕华苑泵 房取样点 | 江门汽车总 站取样点 | 江门中医药 学校取样点 | 滨江建设投 资有限公司 取样点 | 江门二中取 样点 | 公用水务取 样点 | 农林小学农 林校区取样 点 |
| 检 编号 测 限 因子 值 |  | G2033945 H9 | G2033955 H9 | G2033965H 9 | G2033975H 9 | G2033985H 9 | G2087855H 9 | G2087865H 9 | G2087875H 9 | G2087885H 9 | G2087895H 9 | G2087905H9 |
| 三氯甲 烷 | 0.06 mg/L | 0.0420 | 0.0409 | 0.0398 | 0.0395 | 0.0404 | 0.0382 | 0.0374 | 0.0297 | 0.0399 | 0.0391 | <0.00003 |
| 四氯化 碳 | 0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| 色度 | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、 异味 | 无异臭异 味 | 无异臭异 味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可 见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 33 项分析数据汇总表 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 育德上院 泵房取样 点 | 滨港御城 泵房取样 点 | 半山豪庭泵 房取样点 | 金汇城市广 场泵房取样 点 | 名仕华苑泵 房取样点 | 江门汽车总 站取样点 | 江门中医药 学校取样点 | 滨江建设投 资有限公司 取样点 | 江门二中取 样点 | 公用水务取 样点 | 农林小学农 林校区取样 点 |
| 检 编号 测 限 因子 值 |  | G2033945 H9 | G2033955 H9 | G2033965H 9 | G2033975H 9 | G2033985H 9 | G2087855H 9 | G2087865H 9 | G2087875H 9 | G2087885H 9 | G2087895H 9 | G2087905H9 |
| pH 值 | 不小于 6.5 且不 大于 8.5 | 7.03 | 7.21 | 7.32 | 7.44 | 7. 13 | 7. 11 | 7.21 | 7. 11 | 7.21 | 7.22 | 7.21 |
| 铝 | 0.2 mg/L | 0.096 | 0.094 | 0.095 | 0.098 | 0. 106 | 0. 122 | 0. 122 | 0. 148 | 0. 108 | 0.080 | 0. 103 |
| 铁 | 0.3 mg/L | <0.0045 | 0.0081 | 0.0078 | 0.0120 | 0.0091 | 0.0056 | 0.0362 | 0.0259 | 0.0131 | 0.0178 | 0.0104 |
| 锰 | 0. 1 mg/L | 0.0012 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0098 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0012 | 0.0019 |
| 铜 | 1.0 mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌 | 1.0 mg/L | 0.005 | 0.010 | 0.009 | 0.014 | 0.007 | 0.005 | 0.014 | 0.030 | 0.008 | 0.011 | 0.012 |

| 33 项分析数据汇总表 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 育德上院 泵房取样 点 | 滨港御城 泵房取样 点 | 半山豪庭泵 房取样点 | 金汇城市广 场泵房取样 点 | 名仕华苑泵 房取样点 | 江门汽车总 站取样点 | 江门中医药 学校取样点 | 滨江建设投 资有限公司 取样点 | 江门二中取 样点 | 公用水务取 样点 | 农林小学农 林校区取样 点 |
| 检 编号 测 限 因子 值 |  | G2033945 H9 | G2033955 H9 | G2033965H 9 | G2033975H 9 | G2033985H 9 | G2087855H 9 | G2087865H 9 | G2087875H 9 | G2087885H 9 | G2087895H 9 | G2087905H9 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 15.8 | 16.3 | 16. 1 | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | 16.7 | 17. 1 | 16.3 | 16.4 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 30.5 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 28.8 | 37.6 | 37.6 | 32.2 | 33.8 | 32.9 | 31.4 |
| 溶解性 总固体 | 1000 mg/L | 178 | 181 | 188 | 179 | 169 | 201 | 189 | 182 | 183 | 180 | 184 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 110 | 113 | 117 | 114 | 112 | 124 | 121 | 118 | 118 | 116 | 115 |
| 耗氧量 (以 O2 计) | 3 mg/L | 1. 16 | 0.69 | 1.20 | 0.86 | 0.92 | 0.81 | 0.72 | 0.87 | 0.90 | 0.84 | 0.94 |
| 挥发酚 类 | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |

| 33 项分析数据汇总表 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 育德上院 泵房取样 点 | 滨港御城 泵房取样 点 | 半山豪庭泵 房取样点 | 金汇城市广 场泵房取样 点 | 名仕华苑泵 房取样点 | 江门汽车总 站取样点 | 江门中医药 学校取样点 | 滨江建设投 资有限公司 取样点 | 江门二中取 样点 | 公用水务取 样点 | 农林小学农 林校区取样 点 |
| 检 编号 测 限 因子 值 |  | G2033945 H9 | G2033955 H9 | G2033965H 9 | G2033975H 9 | G2033985H 9 | G2087855H 9 | G2087865H 9 | G2087875H 9 | G2087885H 9 | G2087895H 9 | G2087905H9 |
| 阴离子 合成洗 涤剂 | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 氯气及 游离氯 制剂 (游 离氯) | 出厂水 中余量 ≥0.3 mg/L；官 网末梢 水中余 量≥0.05 mg/L | 0.41 | 0.48 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.28 |

| 33 项分析数据汇总表 (7) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 | 美景小学美景校 区取样点 | 竹排工业园取 样点 | 江门技师学院 取样点 | 江门一职取 样点 | 紫茶小学取样点 | 丽晶花园三栋八 楼取样点 | 粤海大厦取样 点 |

| 编号 因 检 测 值 子 限 |  | G2087915H9 | G2087925H9 | G2087935H9 | G2087945H9 | G2087955H9~G2087965H9 | G2087985H9 | G2087995H9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 100 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 88 | 未检出 |
| 砷 | 0.01 mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉 | 0.005 mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬 (六价) | 0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅 | 0.01 mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |

| 33 项分析数据汇总表 (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 美景小学美景校 区取样点 | 竹排工业园取 样点 | 江门技师学院 取样点 | 江门一职取 样点 | 紫茶小学取样点 | 丽晶花园三栋八 楼取样点 | 粤海大厦取样 点 |
| 编号 因 检 测 值 子 限 |  | G2087915H9 | G2087925H9 | G2087935H9 | G2087945H9 | G2087955H9~G2087965H9 | G2087985H9 | G2087995H9 |
| 汞 | 0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒 | 0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物 | 0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0. 16 | 0. 16 | 0. 17 | 0. 16 | 0. 16 | 0. 14 | 0. 15 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 10 mg/L | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
| 三氯甲烷 | 0.06 mg/L | 0.0401 | 0.0416 | 0.0379 | 0.0404 | 0.0402 | 0.0336 | 0.0387 |

| 33 项分析数据汇总表 (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 美景小学美景校 区取样点 | 竹排工业园取 样点 | 江门技师学院 取样点 | 江门一职取 样点 | 紫茶小学取样点 | 丽晶花园三栋八 楼取样点 | 粤海大厦取样 点 |
| 编号 因 检 测 值 子 限 |  | G2087915H9 | G2087925H9 | G2087935H9 | G2087945H9 | G2087955H9~G2087965H9 | G2087985H9 | G2087995H9 |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 |
| 色度 | 15 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | 1 NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH 值 | 不小于 6.5 且不大 于 8.5 | 7.21 | 7. 12 | 7.21 | 7.22 | 7.22 | 7.32 | 7.35 |

| 33 项分析数据汇总表 (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 美景小学美景校 区取样点 | 竹排工业园取 样点 | 江门技师学院 取样点 | 江门一职取 样点 | 紫茶小学取样点 | 丽晶花园三栋八 楼取样点 | 粤海大厦取样 点 |
| 编号 因 检 测 值 子 限 |  | G2087915H9 | G2087925H9 | G2087935H9 | G2087945H9 | G2087955H9~G2087965H9 | G2087985H9 | G2087995H9 |
| 铝 | 0.2 mg/L | 0. 104 | 0.090 | 0.070 | 0. 101 | 0. 100 | 0. 106 | 0.098 |
| 铁 | 0.3 mg/L | 0.0178 | 0.0062 | 0.0063 | <0.0045 | <0.0045 | 0.0240 | 0.0154 |
| 锰 | 0. 1 mg/L | 0.0015 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0016 |
| 铜 | 1.0 mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌 | 1.0 mg/L | 0.009 | 0.008 | 0.025 | 0.001 | 0.007 | 0.041 | 0.046 |
| 氯化物 | 250 mg/L | 15.8 | 16.8 | 16.3 | 17.8 | 16.4 | 14.9 | 16.6 |

| 33 项分析数据汇总表 (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 美景小学美景校 区取样点 | 竹排工业园取 样点 | 江门技师学院 取样点 | 江门一职取 样点 | 紫茶小学取样点 | 丽晶花园三栋八 楼取样点 | 粤海大厦取样 点 |
| 编号 因 检 测 值 子 限 |  | G2087915H9 | G2087925H9 | G2087935H9 | G2087945H9 | G2087955H9~G2087965H9 | G2087985H9 | G2087995H9 |
| 硫酸盐 | 250 mg/L | 28.5 | 35.6 | 30. 1 | 30.8 | 29.3 | 31. 1 | 31.8 |
| 溶解性总固体 | 1000 mg/L | 177 | 179 | 172 | 191 | 196 | 186 | 180 |
| 总硬度 | 450 mg/L | 110 | 114 | 110 | 117 | 122 | 116 | 111 |
| 耗氧量 (以 O2 计) | 3 mg/L | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 0.82 | 0.96 | 0.94 | 0.80 |
| 挥发酚类 | 0.002 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗 涤剂 | 0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |

| 33 项分析数据汇总表 (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 GB5749-2006 |  | 美景小学美景校 区取样点 | 竹排工业园取 样点 | 江门技师学院 取样点 | 江门一职取 样点 | 紫茶小学取样点 | 丽晶花园三栋八 楼取样点 | 粤海大厦取样 点 |
| 编号 因 检 测 值 子 限 |  | G2087915H9 | G2087925H9 | G2087935H9 | G2087945H9 | G2087955H9~G2087965H9 | G2087985H9 | G2087995H9 |
| 氯气及游离氯 制剂 (游离氯) | 出厂水中余量≥0.3 mg/L；官网末梢水 中余量≥0.05 mg/L | 0.32 | 0. 19 | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |